ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

备案号：

CEEIA

团体标准

T/CEEIA XXXX-XXXX

CEEIA XXXX

电力变压器抗震试验导则

Guidelines on Seismic test  for power transformers

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国电器工业协会   发布

中国电器工业协会（CEEIA）是在平等、自愿基础上，由全国电工装备制造、科研、院校、工程成套、销售、用户及相关企事业单位组成的全国性社会组织。按照专业分为发电设备、输变电设备、配电设备、用电设备、基础元件和材料五个领域。现有42个分支机构，6000余家会员单位，分布在全国各地，涵盖电器工业所有领域。中国电器工业协会始终以振兴和发展我国电器工业，代表和维护全行业共同利益和会员合法权益为宗旨，在政府和会员之间发挥"纽带"和"桥梁"的作用。

制定中国电器工业协会团体标准，是推动行业可持续发展，满足企业需要，推进企业技术进步，也是协会重要工作之一。中国境内的团体和个人，均可提出制、修订中国电器工业协会团体标准的建议并参与有关工作。

中国电器工业协会团体标准按照《中国电器工业协会团体标准制定工作管理办法》进行制定、发布和管理。标准中有关的知识产权问题，按照《中国电器工业协会团体标准知识产权管理办法》进行管理。

在标准实施过程中，如发现需要修改或完善之处，请联系中国电器工业协会标准化工作委员会秘书处。

本标准由中国电器工业协会制定发布，其版权归中国电器工业协会所有，任何

组织和个人未经中国电器工业协会同意，不得印刷、销售。考虑到本标准

中某些条款可能涉及的专利，中国电器工业协会不负责对任何类别专利权

的鉴别。

中国电器工业协会地址：北京市丰台区南四环西路12区30号楼

邮政编码：100070   电话：010-68171344    传真：68244802

网址：www.ceeia.com

目  次

前言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　试验条件	2

4.1　试验设备	2

4.2　地震试验台主要参数	2

4.3　环境条件	2

4.4　海拔	2

5　试验准备	2

5.1　试品	2

5.2　试品的功能检查	3

5.3　试品安装	3

5.4　试品的综合分析	3

5.5　传感器的接入	3

5.6　电源回路的接入	3

5.7　试验台的预热	3

6　试验	3

6.1　抗震水平的选取	3

6.2　试验台模型测定	3

6.3　抗震试验程序	4

6.3.1　程序的选择	4

6.3.2　振动响应探查试验	4

6.3.3　S1/S2震级试验	4

6.3.4　地震试验的认可判据	4

6.3.5　试验过程应记录的内容	5

6.3.6　试验后结构及性能检查及合格评定	5

7　试验文件	5

7.1　抗震性能资料	5

7.2　抗震试验记录和报告	6

图1　响应谱示例	5

前  言

本文件参照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》及T/CEEIA 270—2017《CEEIA标准编写指南》给出的规定编写。

本文件由中国电器工业协会电工综合标准化工作委员会提出。

本文件由中国电器工业协会变压器标准化专业委员会归口。

本文件起草单位：。。。。。。。

本文件主要起草人：。。。。。。。

本文件于2021年首次制定。

电力变压器抗震试验导则

- 范围

本文件规定了电力变压器抗震试验的试验条件、试验准备、试验和试验文件等。

本文件适用于GB 1094.1-2013所规定范围内的所有变压器。包括其与地面、高层建筑或杆塔上连接的刚性支撑架构。

其他电抗器、互感器等类似设备的抗震试验可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件，不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1094.1-2013  电力变压器，第1部分：总则

GB/T2424.25-2020   电工电子产品环境试验 第3部分：试验导则 地震试验方法

GB/T13540-2009  高压开关设备和控制设备的抗震要求

- 术语和定义

GB/T 2424.25-2020、GB/T 1094.1-2013 界定的以及下列的术语和定义适用于本文件。

- 自振频率  natural frequency

- 物体在特定的方向上受到变形然后释放时，由于其自身的物理特性（质量和刚度）使物体发生振动

- 的频率。

- [来源：GB/T13625-2018,3.12]

白噪声  white noise

用固定频带宽度测量时，频谱连续并且均匀的噪声。白噪声的功率谱密度不随频率改变。

- 白噪声不一定是无规噪声。

[来源：GB/T 3947-1996,2.13]

- 时间历程  time-history

- 由某一运动产生的加速度、位移或速度等的时间变化函数记录。

- [来源：GB/T 2424.25-2000,3.33]

- S1地震  S1-earthquake

设备运行寿命期间可能出现的地震，能保证设备设计成无故障连续工作的能力。

[来源：GB/T 2424.25-2000,3.23,有修改]

S2地震  S2-earthquake

对S2地震，某些结构、系统和元件要设计成产生最大地面振动的地震时能从根本上保证总系统的正常功能，结构完整和安全。

- S2地震相当于核电站中的安全停堆地震（SSE）。

[来源：GB/T 2424.25-2000，3.24]

- 试验条件

  - 试验设备

包括，但不限于：

- 地震试验台；

- 对应的输入电源（交流或直流）；

- 数字采集仪；

- 速度传感器和电阻应变片；

- 电源检测仪等。

  - 地震试验台主要参数

包括，但不限于：

- 位移波形失真﹤3%；

- 加速度不均匀度﹤10%；

- 幅值频率响应在±1.5db以内；

- 反应谱曲线误差﹤5%；

- 三向六自由度的行程、速度、加速度必须满足所试样品的抗震列度、激励加速度等；

- 频率在0.5-50Hz范围内等。

  - 环境条件

- 试验在无明显电磁场的干扰环境下，周围无震动，试验台面及台面安装坑内应保持整洁。

  - 海拔

- 试验对象实际安装场地海拔不应超过2000m。

- 试验准备

  - 试品

除非另有规定，抗震试验在准备投入运行的新变压器或有代表性的样机上进行。

抗震试验时，保护用的附件，如分接开关、气体继电器及压力释放装置和可拆卸的冷却器均安装在变压器上，要求与实际运行的安装方式相同。

  - 试品的功能检查

按GB/T 1094.1-2013中11.1.2.1例行试验进行。

  - 试品安装

按变压器实际安装方式将试品安装在地震台上。

变压器在地震台上的安装和固定与变压器实际采用的安装条件相同。

变压器的安装总体按GB/T13540-2009的6.2执行。

在变压器的固定，如变压器的安装孔与地震台的固定孔要直接加固连接，否则可通过特殊的固定板与变压器和试验台相连。

  - 试品的综合分析

对于那些靠试验还无法验证其抗震性能（如设备太大或太复杂）或开关内部动态特性的改变（如元件位置的变化，元件质量的变化）可按GB/T13540-2009的第7章进行综合分析。

  - 传感器的接入

在试品相关需要监控的地方粘贴加速度传感器。

传感器安置在设备的最高端、设备的重心和设备的底部位置以及分接开关等重要器件上。

每个加速度传感器点都应设置三个正交轴的测量通道，以同时测量试验中的3个正交轴方向的加速度。传感器通过电缆将信号连接到数字采集仪上。

电阻应变片应贴在设备结构最薄弱处（如横梁、支撑件等）。通过电缆连接到应变片数采仪上，实时观察设备的结构变化量。

  - 电源回路的接入

为降低试验中变压器的分接开关、气体继电器的振颤，可在继电器触点两端引进一个极低电压等级（1.5V）的电源回路。

  - 试验台的预热

按照正确的开机顺序开机后，使用低频低加速度的位移或加速度信号进行预热。

- 试验

  - 抗震水平的选取

抗震水平的选取按GB/T13540-2009第5章规定。

  - 试验台模型测定

对于一般液压操控抗震试验台使用离线迭代系统，需要进行实验前的试验台模型测定。

对安装好样品的试验台输入白噪声并采集台面响应进行试验台系统模型测定，输入的白噪声应包含试验台系统全部自由度并包含足够的量级（位移、加速度等）和频率范围（上限需达到抗震实验反应谱ZPA频率约3倍的频率值），以减小由于试验台系统非线性变化而导致测定系统模型不准确。

试验台控制系统的采样率和频率分辨率应足够高以满足进行地震试验的需要。

计算系统模型时应以三条正交轴（X、Y、Z轴）作为控制通道，在实际地震测试过程中，当出现些不参与试验量级的自由度输出，且会影响试验轴向的振动响应时，可对这些自由度进行能量补偿。

  - 抗震试验程序

    - 程序的选择

- 试验方法程序按GB/T 13540-2009中6.7.2的规定。

    - 振动响应探查试验

用来测量被试变压器的阻尼比和固有频率的数据，通过频率扫描或白噪声找到试验对象的固有频率（即在该频率段上试品的结构震幅是最剧烈的频率段）。

波形的采用正弦波或者白噪声。

对于变压器的刚性和机械特性，其阻尼比一般取值在2%～7%的范围内，通常情况下取值为5%。

试验的振动幅值和扫描速率按GB/T2424.25-2000的10.1的规定进行。

    - S1/S2震级试验

S1地震试验连续进行5次，然后S2地震试验进行1次。

S1和S2地震波可采用以下二种：

- 时间历程激励波；

- 正弦拍频激励波。

      - 时间历程激励波

- S1和S2的时间历程试验波按抗震水平在GB/T13540-2009的图1、图2、图3的冲击响应谱和至少每倍频最少15频率线数和阻尼比率确定时间历程激励波，S1的激励波的冲击响应谱的取值为图表中加速度幅值的半值。试验总持续时间为30s，其中强震部分持续时间不少于20s。

      - 正弦拍频激励波

通过振动响应探查试验所得到的试品自振频率、确定的阻尼比和抗震水平以不大于1/2每倍频为一级逐级施加一列五个正弦拍频，试验幅值S1为S2的零周期加速度的一半。正弦拍频试验波之间要有足够的间隔（至少2s），以避免振动效应叠加在试品上。试验持续时间除去间隔时间，不少于15s。

在变压器固定于台面上时，台面输入正弦拍频激励波，变压器顶部绝对加速度的峰值应是台面加速度峰值的4～6倍。

    - 地震试验的认可判据

地震模拟波应产生覆盖要求的响应频谱（在相同的阻尼比下计算），其加速度峰值应等于或大于零周期加速度（ZPA）。时间历程激励波经系统转换成冲击响应谱，在加速度数字采集仪上必须试验响应谱（TRS）≥设定响应谱（RRS）见图1。如达不到要求，需重新进行离线迭代系统的调整，直到试验响应谱符合要求为止。

- 响应谱示例

    - 试验过程应记录的内容

应记录的参数如下：

- 试验时的水平和垂直加速度时程曲线；

- 1.5V电源回路电压时程曲线；

- 电阻应变片数字采集曲线；

- 可能出现显著位移处的部件的偏移。

    - 试验后结构及性能检查及合格评定

试验后的功能检查是全面掌握设备经剧烈地震后的性能、机械特性，性能评价除了按GB/T13540-2009的6.7.2.1和8.3进行。还将考核：

- 设备结构检查，由于粘贴电阻应变片只能在试验过程中来观察结构的变化量，通过应变采集仪上显示的最大的结构变化量的大小，对经过地震试验后的设备这些关键结构进行逐个检查，允许一些不影响设备使用性能的永久性变形；

- 通过对试品分接开关、气体继电器正常合分状态下的1.5V电源回路的压降曲线来判别，检查被测部件在试验时是否有抖动甚至误动作的发生；

- 以欧姆表示的每相短路电抗值与原始值之差不大于1%；

- 铁心检查没有发现诸如位移、铁心片移动、绕组及连接线和支撑结构变形等缺陷，或虽发现有缺陷，但不明显，不会危及变压器的安全运行；

- 按GB/T 1094.1-2013例行试验全部项目，均要求合格。

如果满足上述条件，则应认为变压器抗震试验合格。

- 试验文件

  - 抗震性能资料

包括，但不限于：

        - 抗震水平；

        - 变压器的技术参数和结构尺寸；

- 变压器安装的详细资料；

- 试验轴的数目及相对位置；

- 变压器的关键图纸证明资料（总装图、铁心图、线圈图、器身装配图、引线图、铭牌图、外形图）。

  - 抗震试验记录和报告

试验报告至少包括下列内容：

        - 被试变压器抗震试验大纲编号、技术条件安装方式和关键图纸证明资料；

        - 被试变压器的特征描述；

        - 抗震试验设备（包括振动台）的特点：

        - 试验程序及方法：

        - 抗震试验期间记录的波形和数据；

        - 抗震试验前和后被试变压器的性能。

        - 结果和结论；

        - 批准签字和日期。

_________________________________